## Sheet1
[23 empty] | Uden Udv + Sf | [5 empty] | Med Udv + Sf
[18 empty] | A-A | kW-A | VA-A | Var-A |  | L1 |  | L2 |  | L3 |  | L1 |  | L2 |  | L3
Nr. | Navn | Ib/P/S/Q | Værdi |  | Cos/< | Værdi |  | Fase(r) | Udv. | Sf | L1 | Vinkel | L2 | Vinkel | L3 | Vinkel | Vinkel | Ib | P | S | Q | Skjult Ib | Iw | Iwl | Iw | Iwl | Iw | Iwl | Iw | Iwl | Iw | Iwl | Iw | Iwl
1 | Lys | P | 100 | kW | cosPhi | 0.9 |  | 3f | 1 | 0.5 | 160.3751 | -25.8419 | 160.3751 | -25.8419 | 160.3751 | -25.8419 | -25.8419 | 100 | 160.3751 | 144.3376 | -331.1331 | 160.3751 | 144.3376 | -69.9059 | 144.3376 | -69.9059 | 144.3376 | -69.9059 | 72.1688 | -34.9529 | 72.1688 | -34.9529 | 72.1688 | -34.9529
2 | Lydanlæg | Ib | 160 | A | cosPhi | 0.89 |  | 3f | 1 | 0.5 | 160 | -27.1268 | 160 | -27.1268 | 160 | -27.1268 | -27.1268 | 160 | 259.4833 | 230.9401 | -506.4915 | 160 | 142.4 | -72.9537 | 142.4 | -72.9537 | 142.4 | -72.9537 | 71.2 | -36.4768 | 71.2 | -36.4768 | 71.2 | -36.4768
3 | Lydanlæg | Ib | 160 | A | cosPhi | 0.89 |  | 3f | 1 | 1 | 160 | -27.1268 | 160 | -27.1268 | 160 | -27.1268 | -27.1268 | 160 | 259.4833 | 230.9401 | -506.4915 | 160 | 142.4 | -72.9537 | 142.4 | -72.9537 | 142.4 | -72.9537 | 142.4 | -72.9537 | 142.4 | -72.9537 | 142.4 | -72.9537
4 | Metro vandvarmer | P | 10 | kW | cosPhi | 1 |  | L2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43.3013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 43.3013 | 43.3013 | #DIV/0! | 43.3013 | 0 | 0 | 43.3013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3013 | 0 | 0 | 0
5 | Computere | Q | 100 | kVar | Vinkel | 90 | Grader | 3f | 1 | 1 | 144.3376 | 90 | 144.3376 | 90 | 144.3376 | 90 | 90 | 100 | 2.3562e+18 | 144.3376 | 144.3376 | 144.3376 | 8.8417e-15 | 144.3376 | 8.8417e-15 | 144.3376 | 8.8417e-15 | 144.3376 | 8.8417e-15 | 144.3376 | 8.8417e-15 | 144.3376 | 8.8417e-15 | 144.3376
6 |  | Vælg | 0 |  | Vælg | 0 |  | Vælg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Vælg | 0 |  | Vælg | 0 |  | Vælg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Vælg | 0 |  | Vælg | 0 |  | Vælg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Vælg | 0 |  | Vælg | 0 |  | Vælg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Vælg | 0 |  | Vælg | 0 |  | Vælg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Vælg | 0 |  | Vælg | 0 |  | Vælg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Vælg | 0 |  | Vælg | 0 |  | Vælg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Vælg | 0 |  | Vælg | 0 |  | Vælg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Vælg | 0 |  | Vælg | 0 |  | Vælg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Vælg | 0 |  | Vælg | 0 |  | Vælg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tavle beskrivelse |  | A10 |  | NOTER: Her kan der skrives ekstra noter
[7 empty] | Uden Udv + Sf |  | Ialt | vinkel | 435.0492 | -9.4562 | 477.8151 | -8.6031 | 435.0492 | -9.4562 | [6 empty] | 429.1376 | -71.4757 | 472.4388 | -71.4757 | 429.1376 | -71.4757 | 285.7688 | -0.045896 | 329.0701 | -0.045896 | 285.7688 | -0.045896
Netspænding |  | 400 | V | [6 empty] | cosPhi |  | 0.98641 |  | 0.98875 |  | 0.98641
Induktiv vinkel = negativ Der regnes lokale vinkler | [6 empty] | Med Udv + Sf |  | Ialt | vinkel | 285.7688 | -0.009202 | 329.0701 | -0.0079911 | 285.7688 | -0.009202
[10 empty] | cosPhi |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Vælg |  |  | Vælg |  |  |  | Vælg
| Ib | A |  | cosPhi |  |  |  | 3f | 1.7321 | L1 | L2 | L3 | 0 | 0 | 0
| P | kW |  | Vinkel | Grader |  |  | L1 | 0.57735 | L1 |  |  | 0
| S | kVA | [5 empty] | L2 | 0.57735 |  | L2 |  |  | 0
| Q | kVar | [5 empty] | L3 | 0.57735 |  |  | L3 |  |  | 0
[8 empty] | L1-L2 | 1 | L1 | L2 |  | 30 | -30
[8 empty] | L2-L3 | 1 |  | L2 | L3 |  | 30 | -30
[8 empty] | L3-L1 | 1 | L1 |  | L3 | -30 |  | 30